招标公告

一、招标条件

本次招标项目：技术服务中心35kV管港变、曹圩变保护装置及后台系统整体更新项目（二次）

立项文号：物资-2026（内）

资金来源：自筹

招标人：连云港市工业投资集团有限公司

项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况

1.项目名称：技术服务中心35kV管港变、曹圩变保护装置及后台系统整体更新项目（二次）

2.工程地点：连云港市

3.工程概况：

该工程为安装工程（包工包料，包含设备），位于连云港市连云港市，工程主要内容：

| 序号 | 位置 | 名 称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹圩变 | 35kV测控保护装置 | 1.功能：具备35kV线路的保护、测控、故障录波及通信功能。 | 套 | 1 | 1、保护装置品牌建议：南瑞、许继、四方、南自、长园深瑞，所有测控保护装置满足GB/T 14285-2023等标准； 2、厂家需要勘察现场，合理布局保护装置及屏柜； 3、针对现场已安装的防逆流装置进行屏柜孔位预留，方便利旧安装； 4、调档装置型号需提前对接，满足现场变压器接入需求； 5、根据各家设备运行条件，设备厂家需提供相应满足后台监控系统运行的通讯管理机或交换机； 6、包含设备的就位安装（含所需辅材，如防火封堵，接线标号等）、控制电缆接线（控制电缆利旧，需整理重新标号）、后台监控系统安装、调试； 7、项目完成后，交付技术文档清单（说明书、软件备份等），配合设计单位完善图纸； 8、后台监控系统需要满足探针软件的安装需求； 9、合同签订后，产品设备的交付和安装需在35个自然日内完成。 |
| 2 |  | 主变测控保护装置 | 1.功能：涵盖主变差动保护、后备保护(复压过流、零序过流等)、非电量保护及测控功能。 2.接口：具备多路开入开出接点，支持主变本体非电量信号接入（瓦斯、温度、压力等）。 | 套 | 2 |  |
| 3 |  | 并列装置 | 1.功能：实现两段母线的自动准同期并列，具备电压、频率、相角差检测及合闸控制功能。 2.配置：含高精度同期检测模块、操作回路、失步检测及告警功能。 | 个 | 1 |  |
| 4 |  | 电容器保护测控装置 | 1.功能：提供电容器组的过流、过压、欠压、不平衡电压（或电流）保护，以及测控功能。 2.配置：支持多组电容器组保护，具备谐波监测、投切控制及事件记录功能。 3.接口：具备遥信、遥测、遥控功能，适配电容器组的开关及互感器接口。 | 个 | 2 |  |
| 5 |  | 馈线保护测控装置 | 1.功能：实现馈线的过流、速断、零序过流保护，具备重合闸、备自投及完整测控功能。 2.配置：含交流采样、出口继电器及故障录波模块。 3.接口：多路开入开出，支持远方/就地切换操作，具备SOE事件记录。 | 个 | 9 |  |
| 6 |  | 母联保护测控装置 | 1.功能：实现母联断路器的充电保护、过流保护、备自投逻辑及测控功能。 2.配置：支持母线电压、母联电流采集，具备失灵保护启动、联跳及闭锁功能。 3.接口：适配母联间隔的电流互感器、电压互感器及断路器操作回路。 | 个 | 1 |  |
| 7 |  | 后台监控设备及软件系统 | 1.软件：含实时监控软件、历史数据库、报表系统、图形组态、事件告警及故障分析模块。 2.功能：实现全站数据采集与处理、设备状态监视、远方控制、五防闭锁、报表生成。 3.通信：支持IEC 61850、IEC 104、Modbus等协议，与其他主流厂家设备可以兼容对接。 4.安防：与国网调度安防系统对接，满足探针软件的安装需求。 | 套 | 1 |  |
| 8 |  | 柜体及附件 | 1.材质：采用冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面喷塑处理，防护等级IP4X。 2.附件：含二次接线端子、电缆固定架、柜体信息铭牌及标识。 3.配置：出厂时预先安装测控保护装置，完成二次接线，根据现场需求，预留防逆流装置安装孔位和接线端子，预留电能质量装置接线端子，预留调档装置孔位。 | 面 | 5 |  |
| 9 | 管港变 | 35kV测控保护装置 | 1.功能：具备35kV线路的保护、测控、故障录波及通信功能。 | 套 | 1 |  |
| 10 |  | 主变测控保护装置 | 1.功能：涵盖主变差动保护、后备保护(复压过流、零序过流等)、非电量保护及测控功能。 2.接口：具备多路开入开出接点，支持主变本体非电量信号接入（瓦斯、温度、压力等）。 | 套 | 2 |  |
| 11 |  | 并列装置 | 1.功能：实现两段母线的自动准同期并列，具备电压、频率、相角差检测及合闸控制功能。 2.配置：含高精度同期检测模块、操作回路、失步检测及告警功能。 | 个 | 1 |  |
| 12 |  | 电容器保护测控装置 | 1.功能：提供电容器组的过流、过压、欠压、不平衡电压（或电流）保护，以及测控功能。 2.配置：支持多组电容器组保护，具备谐波监测、投切控制及事件记录功能。 3.接口：具备遥信、遥测、遥控功能，适配电容器组的开关及互感器接口。 | 个 | 2 |  |
| 13 |  | 馈线保护测控装置 | 1.功能：实现馈线的过流、速断、零序过流保护，具备重合闸、备自投及完整测控功能。 2.配置：含交流采样、出口继电器及故障录波模块。 3.接口：多路开入开出，支持远方/就地切换操作，具备SOE事件记录。 | 个 | 4 |  |
| 14 |  | 母联保护测控装置 | 1.功能：实现母联断路器的充电保护、过流保护、备自投逻辑及测控功能。 2.配置：支持母线电压、母联电流采集，具备失灵保护启动、联跳及闭锁功能。 3.接口：适配母联间隔的电流互感器、电压互感器及断路器操作回路。 | 个 | 1 |  |
| 15 |  | 后台监控设备及软件系统 | 1.软件：含实时监控软件、历史数据库、报表系统、图形组态、事件告警及故障分析模块。 2.功能：实现全站数据采集与处理、设备状态监视、远方控制、五防闭锁、报表生成。 3.通信：支持IEC 61850、IEC 104、Modbus等协议，与其他主流厂家设备可以兼容对接。 4.安防：与国网调度安防系统对接，满足探针软件的安装需求。 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 柜体及附件 | 1.材质：采用冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面喷塑处理，防护等级IP4X。 2.附件：含二次接线端子、电缆固定架、柜体信息铭牌及标识。 3.配置：出厂时预先安装测控保护装置，完成二次接线，根据现场需求，预留调档装置孔位。 | 面 | 4 |  |
| 17 | 调控中心 | 后台监控设备及软件系统 | 1.软件：含实时监控软件、历史数据库、报表系统、图形组态、事件告警及故障分析模块。 2.功能：实现全站数据采集与处理、设备状态监视、远方控制、五防闭锁、报表生成。 3.通信：支持IEC 61850、IEC 104、Modbus等协议，与其他主流厂家设备可以兼容对接。 4.安防：与国网调度安防系统对接，满足探针软件的安装需求。 | 套 | 1 |  |

具体工程量清单随招标文件附件一同发送，其中：安全文明施工费中基本费费率为3.1%；扬尘污染防治增加费为0.31%；规费中社会保险费费率为3.2%、住房公积金费率为0.53%、税金费率为9% 。

4.计划工期：

合同签订后，产品设备的交付和安装需在35个自然日内完成，中标人签订合同后按照工期要求组织进场施工。

5.质量要求：合格，正式送电并交付使用。

6.最高限价：人民币470000.00元。（超出限价视作无效标处理）。

7.合同形式：本工程采用固定单价合同。

三、投标人的资格要求：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录（国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：http://www.creditchina.gov.cn/（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2025年内三个月税收【税款所属日期】和三个月公司社保缴费证明材料加盖公章)；

4.投标人在近三年内（2023年-至今）具有与本次招标项目类似工程业绩不少于2项，单项金额不低于40万元（请提供合同及发票复印件加盖公章，原件备查）；

5.投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6.投标人具备建设行政主管部门核发有效的电力工程施工总承包三级以上资质（含三级）或具有输变电工程专业承包三级以上资质（含三级），同时具有有效的三级以上资质（含三级）承装（修、试）电力设施许可证，具有省、部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，具备二级及以上机电工程专业注册建造师资格、安全生产考核合格证（B类），具备现场专职安全员（C类）。（证书均在有效期内，建造师及安全员需提供2025年07月-2025年12月社保缴纳证明）

7. 本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件

自2026年02月24日至2026年02月28日下午17时00分，请投标人将企业营业执照、资质证书、建造师证书、授权委托代表身份证等扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com作为报名。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间为：2026年03月06日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点（线上开标）：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

开标地点：连云港市高新区花果山大道109号工投供电十二楼1215资产部

- 六、资格审查

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

- 评标方法

- 本项目采用采用经评审的最低价法。

八、公告期限

自本公告发布之日起05天。

九、其他补充事宜

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。保证金缴费凭证需装订在投标文件内。

本次投标保证金金额为人民币玖仟元整（￥9000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：高女士

电  话：19305123006

- 项目负责人信息

名  称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地  址：连云港市花果山大道109号

联系人：许先生

电  话：18115867321

连云港市工业投资集团有限公司

2026年02月24日